竞争性磋商文件

项目名称：A8厂房配电室设施设备维修及年度保养

采购人：重庆经开区嘉誉实业发展有限公司

二〇二二年六月

第一篇 竞争性磋商邀请书

重庆经开区嘉誉实业发展有限公司对A8厂房配电室设施设备维修及年度保养进行竞争性磋商采购，园区总建筑面积约37328.35㎡，共有A、B两栋建筑物。欢迎有资格的供应商前来参加磋商。

一、竞争性磋商内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 采购预算  （元） | 备注 |
| A8厂房配电室 设施设备维修 | 65000元 | **包干含税价** |
| A8厂房配电室 设施设备年度保养 | 35000元 |

二、资金来源

自筹资金。

三、磋商资格

磋商供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.具有有效的工商营业执照及电力工程施工总承包三级及以上资质（提供证书原件备查、复印件加盖供应商公章）；

2.具有有效的建设行政主管部门颁发的《安全生产许可证》、《建筑业企业资质证书》（提供证书原件备查、证书复印件加盖供应商公章）。

3、为确保投标供应商对本消防管道更换维修项目的系统整体情况的了解，投标供应商必须进行现场勘察，按要求对现有消防系统进行现场测试，然后针对本维保项目制定出维修更换实施方案。本项目不组织踏勘现场,请供应商于公告发布之日起至报名截止时间之前自行对本项目进行现场踏勘，以获取有关编制响应文件所需的资料和信息，竞标人自行承担在踏勘现场中所发生的费用。

注：以上证明材料需提供复印件加盖供应商公章，原件带至磋商现场备查。本项目不接受联合体。

四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请在重庆经开区投资集团有限公司官方网站（http://www.cetzig.com/）上下载本项目竞争性磋商文件以及补遗等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（二）供应商须满足以下二种要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时报名签到。

（三）递交响应文件地点：重庆市南岸区通江大道江桥路1号13楼1306室重庆经开区嘉誉实业发展有限公司

（四）公示时间：2022年 07 月04日

（五）响应文件递交截止时间：2022年07月06日北京时间14:30

（六）响应文件开启时间：2022年07月06日北京时间15:00

（七）装订与密封：磋商文件应密封且装订成册，采购人不接受未作密封或密封不严的投标文件。

五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆经开区投资集团有限公司官方网站（http://www.cetzig.com/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

六、联系方式

采购人：重庆经开区嘉誉实业发展有限公司

联系人：袁老师

电 话：023-62524528

地 址：重庆市南岸区丹龙路5号重庆丹桂苑工业园区

第二篇 投标人须知

一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、磋商要求

（一）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）修正错误

1、若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2、磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（三）提交响应文件的份数和签署

1、响应文件正本一份，副本两份，另提交电子版本一份。

2、 在响应文件中，竞争性磋商文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（四）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书且熟悉本次投标内容及相关技术的授权代表。

三、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购人在成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商：

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将依规对违规供应商进行处罚。

①采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

②《成交通知书》将作为签订合同的依据。

③如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

四、响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记。

1.1响应文件应密封送达磋商地点，应在封套上加盖公章。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果响应文件通过邮寄递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封。

2.1内层封套的封装与标记同“1.”款规定。

2.2外层封套装入“1.”款所述全部内封资料，并加盖公章。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

第三篇 磋商项目服务需求

一、项目基本概况介绍

1.项目名称：A8厂房配电室设施设备维修及年度保养项目

2.项目地址：重庆市南岸区丹龙路5号重庆丹桂苑工业园区

3.投标范围：A8厂房配电室设施设备包括微机保护装置、温控器等设备的更换及维修保养。具体内容详见采购人服务内容及清单，采购人将根据实际情况有权调整采购范围。

二、采购服务内容、要求及清单

（一）采购服务内容

A8厂房配电室设施设备包括微机保护装置、温控器等设备的更换及维修保养（详见采购清单及维修保养清单）。

（二）采购服务要求

1.低压无功补偿柜规范及技术要求

1.1低压无功补偿柜的基本要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容描述 | 技术参数 |
| 1 | 系统电压： | AC400V |
| 2 | 取样信号： | 电流5A |
| 3 | 补偿容量： | 150（200）kvar /台 |
| 4 | 柜体型号： | GCS（GGD）  保持原柜体规格一致 |
| 5 | 开关柜尺寸： | 宽800mm,1000mm。深800mm,1000mm  保持原柜体规格一致 |
| 6 | 补偿方式: | 三相共补 |
| 7 | 响应时间: | ＜20ms |
| 8 | 投切精度误差： | ≤±2% |
| 9 | 抑制谐波种类： | 5次谐波 |
| 10 | 电抗率： | 7% |
| 11 | 补偿后功率因数： | 0.95以上 |
| 12 | 补偿形式： | 一体式智能电容器 |
| 13 | 冷却方式 | 自然风冷 |
| 14 | 包含主要部分 | 控制器、电容器、电抗器、熔断器 |

1.2.控制器技术要求

1.2.1控制器安装在补偿柜正面柜门上，可实现全汉化菜单式操作；可动态的显示配电的各项参数，包括电流、电压、功率因数、有功功率、无功功率等；可智能判断、优化控制，动态响应。

1.2.2控制器保护措施齐全，自动化程度高，能在外部故障或停电时自动退出工作，送电后能自动恢复运行，整套设备设有过电压、过流、过温、谐波等保护。

1.2.3控制器应具有手动/自动切换功能，通过RJ45通讯接口与智能电容之间的通讯连接，实现智能电容状态显示、操作、维护等。

1.2.4控制器面板的防护等级不低于IP4X，壳体的防护等级不低于IP2X.

1.3.智能电容器技术要求

1.3.1智能电容器要求选用通过国家质量检测合格知名品牌。

1.3.2智能电容器采用模块化设计，断路器、投切装置、电抗器及电容器预装在机箱内，减小现场安装施工工作量。

1.3.3智能电容器具备完善的保护功能，包括谐波越限检测保护、内置元器件温度检测保护、过电压检测保护等。

1.3.4内置投切装置采用复合开关，实现电容器过零投切，防止投切涌流，延长电容器使用寿命。

1.3.5智能电容器内部元器件应满足在1.33倍电容器额定电流条件下连续运行。

1.3.6智能电容器内置电容器须采用圆柱形滤波电容器，应具有不渗漏、不燃烧、不爆炸、不污染环境以及寿命长、损耗低等先进指标，同时应与配套设备相适应并满足电压波动的允许条件。

1.4内置电容器基本技术参数要求如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容描述 | 技术参数 |
| 1 | 额定电压Un： | AC480V |
| 2 | 频率： | 50Hz |
| 3 | 过流能力： | 连续使用时为额定电流的1.3倍 |
| 4 | 过压能力： | 1.1Un(长期使用) |
| 5 | 绝缘耐压等级 | 端子对地3.5kv/10秒 |
| 6 | 放电特性 | 电容器需附放电电阻，在1min内端子间的电压降至50V以下 |
| 7 | 损耗 | ＜0.5W/KVar |
| 8 | 外壳防护等级 | IP50 |
| 9 | 保护功能 | 自愈性、膨胀拉伸 |
| 10 | 安装方式 | 固定安装 |

1.5电抗器技术要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容描述 | 技术参数 |
| 1 | 额定电压Un： | AC:480V |
| 2 | 频率： | 50Hz |
| 3 | 电抗率： | 14% |
| 4 | 铁芯： | 优质硅钢片 |
| 5 | 绕组： | 铝 |
| 6 | 线性度: | 在1.8倍额定电流下的电抗值与额定电流下的电抗值之比不低于0.95。 |
| 7 | 耐压 | 4KV/1min |
| 8 | 绝缘等级 | H级 |
| 9 | 过载能力 | 在1.3In、1.1Un长期稳定运行 |
| 10 | 任意两相电抗值差 | 不大于±3% |
| 11 | 其他 | 可降低电容器组的合闸涌流及避免电容器组产生谐波放大现象，同时能避免造成电容器运行电压高且分闸时较易产生过电压的现象。 |

1.6电容补偿柜其他要求：

1.6.1辅助元件按钮、指示灯等均采用国内名牌产品，元器件安装排列整齐，布线规范有序，标识清楚。

1.6.2电容补偿柜的其他要求参照低压开关柜要求，并应符合国家及行业标准。

1.6.3投标方提供的电容补偿柜应能与低压开关柜相互成套匹配。

1.6.4电容补偿柜厂家要有5年以上的生产研发的能力,在重庆本地有分公司或办事处负责售后服务工作。

（三）采购清单

A8厂房配电室设施设备维修更换按采购人要求进行维修更换，其他配管、人工费及其他辅料和配套的部分等所有费用由供应商自行负责考虑纳入报价，达到配电室设施设备正常使用，以采购人最终验收合格为标准。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A8厂房配电室设施设备维修清单 | | | | | | | | | |
| 序号 |  | | 材料名称 | | 材料型号规格 | | 单位 | | 数量 |
| 1 | 1层专配 | | 框架断路器 | | DW17-2000/3P 2000A抽屉式 | | 台 | | 1 |
| 2 | 隔离开关 | | HD13BX-630/3 | | 台 | | 2 |
| 3 | 电流互感器 | | BH0.66 | | 只 | | 3 |
| 4 | 电容补偿柜 改造150kvar-7% 1-402柜 150kvar | | 刀开关 | | HD13BX-630/3 | | 只 | | 1 |
| 电流互感器 | | BH0.66- | | 只 | | 3 |
| 电流电压表 | | 42L6-A,V | | 只 | | 4 |
| 电容补偿控制器 | | GZ5500 | | 只 | | 1 |
| 调谐一体电容器 | | GZLZK25+25G480P7 | | 只 | | 3 |
| 一次铜排线材 | | TMY-,BV- | | 批 | | 1 |
| 二次铜芯线 | | BVR- | | 批 | | 1 |
| 杂辅件 | | --- | | 批 | | 1 |
| 安装梁 | |  | | 批 | | 1 |
| 勘站及安装售后 | |  | | 次 | | 3 |
| 施工人工 | |  | | 工 | | 3 |
| 5 | 电容补偿柜 改造150kvar-7% 2-411柜 200kvar | | 刀开关 | | HD13BX-630/3 | | 只 | | 1 |
| 电流互感器 | | BH0.66- | | 只 | | 3 |
| 电流电压表 | | 42L6-A,V | | 只 | | 4 |
| 4+A17:A27 | | GZ5500 | | 只 | | 1 |
| 调谐一体电容器 | | GZLZK25+25G480P7 | | 只 | | 4 |
| 一次铜排线材 | | TMY-,BV- | | 批 | | 1 |
| 二次铜芯线 | | BVR- | | 批 | | 1 |
| 杂辅件 | | --- | | 批 | | 1 |
| 安装梁 | |  | | 批 | | 1 |
| 勘站及安装售后 | |  | | 次 | | 3 |
| 施工人工 | |  | | 工 | | 3 |
| 6 |  | | 信号灯 | | AD16-22 | | 只 | | 50 |
| 7 |  | | 带电显示器 | | DXN-12T（开孔：98\*68） | | 只 | | 1 |
| 8 |  | | 3#，4#变温控仪安装费 | | BWD-F3K | | 只 | | 2 |
| 9 |  | | 框架断路器 | | 施耐德4000H/3P 4000A抽屉式 | | 台 | | 1 |
| 10 | 1号配电室 | | （1-101柜） | | 进线高压开关储能需维修更换 | |  | |  |
| 11 | 进线高压刀闸需维修更换 | |  | |  |
| 12 |  | | 104高压柜 | | 进线高压刀闸需维修更换 | |  | |  |
| 注：1、以上产品质量实行“三包”两年，5年保修。  2、以上材料报价含运输费、现场安装和调试费用。设备费、人工费、专利费、技术资料费、技术服务、质量保证期内的维护、维修等费用，还包括合同货物的税费（关税、增值税等）、运杂费（上下车费、运费等）、保险费（交货验收前，如果有）、包装费、安装费（含安装所需的所有材料费）、仓储管理费、调试费及调试所需的辅材、人工及超常规的额外费用、验收所需的材料费、检测费、培训费等。  3、框架断路器施耐德4000H/3P 4000A抽屉式，如无法维修，需整体更换（可国产品牌）。 | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| A8厂房配电设备年度预防性试验清单 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 丹桂苑工业厂房专用配电室 | | | | | | |
| 配电位置 | | | | 预防性试验项目内容 | | 单位 | | 数量 | | |
| 1层专配 | | 高压电缆 | | 10KV电力预防性试验（进线） | | 根 | | 0 | | |
| 10KV电力预防性试验（站内） | | 根 | | 2 | | |
| 高压开关柜 | | 6-10KV开关柜.定期试验 | | 台 | | 5 | | |
| 10-110kV继电保护定时限 | | 台 | | 3 | | |
| 10KV避雷器.定期试验 | | 只 | | 9 | | |
| 10KV配电站接地电阻测试(站).定期试验 | | 套 | | 1 | | |
| 电力变压器 | | 6-10KV电力变压器.定期试验 | | 台 | | 2 | | |
| 10KV配电站接地电阻测试(站).定期试验 | | 套 | | 2 | | |
| 低压开关柜 | | 柜内清扫及关键点螺栓紧固 | | 台 | | 15 | | |
| 工器具年检 | | 绝缘手套年检 | | 双 | | 1 | | |
| 绝缘靴年检 | | 双 | | 1 | | |
| 验电器年检 | | 双 | | 1 | | |
| 接地线年检 | | 付 | | 1 | | |
| 2层专配 | | 高压电缆 | | 10KV电力预防性试验（进线） | | 根 | | 0 | | |
| 10KV电力预防性试验（站内） | | 根 | | 2 | | |
| 高压开关柜 | | 6-10KV开关柜.定期试验 | | 台 | | 6 | | |
| 10-110kV继电保护定时限 | | 台 | | 4 | | |
| 10KV避雷器.定期试验 | | 只 | | 3 | | |
| 10KV配电站接地电阻测试(站).定期试验 | | 套 | | 1 | | |
| 电力变压器 | | 6-10KV电力变压器.定期试验 | | 台 | | 2 | | |
| 10KV配电站接地电阻测试(站).定期试验 | | 套 | | 2 | | |
| 低压开关柜 | | 柜内清扫及关键点螺栓紧固 | | 台 | | 15 | | |
| 工器具年检 | | 绝缘手套年检 | | 双 | | 若干 | | |
| 绝缘靴年检 | | 双 | | 若干 | | |
| 验电器年检 | | 双 | | 若干 | | |
| 接地线年检 | | 付 | | 若干 | | |

第四篇 磋商项目商务要求

一、服务时限、地点

（一）服务期限：自合同签订起在10日内完成维修更换、测试，正常运行并通过采购人验收。合同有效期内如供应商出现相关违法、违规或违反本合同相关规定的行为，采购人有权立即终止本合同并不需向供应商承担任何责任，且追究供应商相应责任。

（二）服务地点：重庆市南岸区丹龙路5号重庆丹桂苑工业园区

（三）验收方式：

1.设备和材料到货后，成交供应商应通知采购人对货物进行验收，货到验收时如与磋商文件不一致，采购人可拒绝收货，由此造成的一切损失，应由成交供应商全部承担。设备和材料验收合格后才能进行施工。

2.施工过程应遵照现行国家有关规范的材料和施工要求进行，按照有关要求进行检查验收。成交供应商应保证工程质量，工程用建筑材料须符合国家标准和行业标准。

3.工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收，双方签字确认。

4.成交供应商未达到采购文件的要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的所有损失。

5.供应商的成品应能达到国家的环保要求，按照建设行业主管部门的要求进行检测，检测合格方能通过验收，如果检测不合格成交供应商除对不合格部分进行整改外还需承担相应检测费用。

（四）质量保证及售后服务

1.产品质量保证期电力设备改造工程自验收合格之日起两年质保期。质保期内出现任何质量问题将由成交供应商免费维修，并在2日内处理完成。根据现有场地进行改造更换维修，更换维修后要经常检查，及时维修，发现问题及时处理消除隐患。

2.售后服务内容：

（1）质量保证期内服务要求

采购人遇到电力设备使用问题，成交供应商应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在4小时内派出专业人员到达现场进行处理。

（2）质保期外服务要求

质保证期过后，成交供应商应同样提供免费咨询服务，并应承诺提供上门维护服务。质量保证期过后5年内保修，采购方支付相应人工费用，材料费。保修期后，采购人仍需要继续由原成交供应商和制造商提供售后服务的，成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

二、报价要求

本次磋商报价为采购范围内固定总价（含税）包干,具体明细报价由供应商自行考虑，应包含与项目相关的一切费用。包括但不限于以下内容：材料费、人工费、专利费、技术资料费、技术服务、质量保证期内的维护、维修等费用，还包括合同材料的税费（关税、增值税等）、运杂费（上下车费、运费等）、保险费（交货验收前，如果有）、包装费、安装费（含安装所需的所有材料费、打孔费）、仓储管理费、调试费及调试所需的辅材、人工及超常规的额外费用、验收所需的材料费、检测费、培训费等安装完成后保证管网正常运行的所有费用。质量保证期内的维修、维护、保养、零部件更换，以及其它相关伴随服务等工作内容产生的一切费用以及因此产生的所有税费（如关税、增值税等)。且供应商对采购人提供的维修要求应充分了解、研究，土建若有设计缺漏的预埋件和材料等，由投标人统筹考虑完善，所需费用计入投标报价，中标后不予调整，包干使用，合同另有约定除外。

三、付款方式

1. 工程竣工经采购方验收合格后，业主方留取施工维修合同（不含维修保养费用）金额的5%作为质保金后，支付合同维修款的95%、保养费用按合同每半年进行支付（先保养后付费）；两年后经业主方、采购方确认无质量问题后一次性支付5%质保金（不计利息）；

2.支付方式：供应商出具增值税专用发票，业主方采用银行转帐支付至供应商银行账户。

四、知识产权

（一）采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

五、其他商务要求内容

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）采购合同的签订由业主方，采购方、成交供应商多方共同签订。

（三）其他未尽事宜由供需多方在采购合同中详细约定。

第五篇 资格审查及评标办法

一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查因素** | | **检查内容** |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明；  供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加磋商。 |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2021年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.供应商提供书面声明（见格式文件）；  2.供应商提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）以下内容的查询结果网页打印件并加盖供应商公章（查询信息为供应商名称）  2.1“信用信息”查询结果；  2.2“失信被执行人”查询结果；  2.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；  2.4“[政府采购严重违法失信名单](https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhengfucaigouyanzhongweifashixinmingdan/javascript:;)”查询结果。  3. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果，提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章  4.以上查询时间为本项目采购公告发布之日起至响应文件递交截止时间前。 |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 | | 按第一篇“（二）特定资格条件”的要求提交 |

注：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | | **评审标准** |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
| 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
| 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
| 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性磋商文件第二篇规定的磋商内容作出响应。 |
| 磋商有效期 | 满足磋商文件规定。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《二次报价函》）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并填写采购评审结果单。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列选取。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列选取。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的服务部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

二、评标标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分 | 分值 | 评分标准 | 备 注 |
| 1 | 经济标 (20%) | 20 | 评分方式：以有效报价的均价作为评分基准价报价，每低于基准1%，扣0.25分，实际扣分=0.25\*（1-报价/基准价）\*100；报价每高于基准1%，扣0.5分，实际扣分=0.5\*（报价/基准价-1）\*100。分数扣完成为止。 | 不高于限价为有效投标报价。 |
|  |  | 20 | **总体施工方案、施工方案可行性、计划、各项交叉作业是否符合实际、合理可行（20分）**  内容完善15-20分；较完善8-14分，一般1-7分；不合理或未提供0分 | 各投标人根据对招采文件的理解和对现场管网的熟悉程度,提出的有针对性的实施方案,方案要具有系统性、可行性 、可操作性、合理性,评标小组人员对各投标人的实施方案进行综合评价 |
|  |  | 12 | **质量保证措施（12分）**  措施合理有效8-12分；较合理5-8分；一般1-4分；不合理或未提供0分 |
|  | 技术标（50%） | 6 | **人员安排（6分）**  安排合理5-6分，较合理3-4分，一般1-2分，不合理或未提供0分。 |
|  |  | 6 | **安全文明施工方案（6分）**  方案合理有效5-6分；较合理3-4分；一般1-2分；不合理或未提供0分 |
|  |  | 6 | **售后服务方案（6分）**  方案合理5-6分；较合理3-4分；一般1-2分；不合理或未提供0分 |  |
| 2 | 商务标 （30%） | 30 | 在满足基础资格条件情况下，供应商自2020年1月1日至今在重庆市内电力设施设备维修安装业绩的，每提供1份合同得5分，满分15分。 |  |
| 供应商每提供1名中级电气工程师证书或高低压电气操作员证书文件复印件得5分，最多得10分。 |  |
| 供应商的法定代表人或其授权代表参加磋商时对采购人提出的问题能否做出有效答复及对现场情况了解的程度。采购人根据供应商现场磋商沟通情况打分，满分5分。 |  |

按综合得分由高到低的排列顺序确定综合得分最高的投标单位为第一中标候选人（以此类推）。若综合得分有相同的，按技术标得分由高到低顺序排列；以上得分相同，按经济标得分由高到低顺序排列。中标人确定后拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照中标候选人综合得分排序，确定其下一个候选人为中标人（以此类推）。采购人也可按废标处理。

三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

（三） 供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（十）供应商以联合体形式参与磋商的；

（十一）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

第六篇 响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

二、技术部分

（一）维修更换实施方案

（二）工期管理实施方案

（三）质量保证措施、售后服务方案

三、商务部分

（一）人员证书、审计报告

（二）业绩材料

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明（格式）

（六）信用中国网站及中国政府采购网查询结果（查询时间为本项目采购公告发布之日起至递交响应文件截止时间前）

1.信用中国网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）查询结果（提供下载的信用信息报告并加盖供应商公章）

2.中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。（提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章）

（七）特定资格条件证书或证明文件

五、其他应提供的资料

1、保证金缴纳情况证明文件（如有）

2、其他与项目有关的资料

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1. 愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，初始报价为人民币大写： 元整；人民币小写： 元整。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本 份，副本 份，电子文档 份。

3、我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

8、我方同意按竞争性磋商文件规定，交纳竞争性磋商文件要求的投标保证金（如有）。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心交纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费（如有）和交易服务费（如有）。

供应商（公章）：

年 月 日

（二）明细报价表

A8厂房设施设备维修及年度保养项目

最终报价函

重庆经开区嘉誉实业发展有限公司：

我方收到经详细研究，决定参加该项目的谈判。

1、愿意按照谈判采购文件中的一切要求，提供本项目的服务并进行最终报价，报价为人民币大写： 元整；人民币小写： 元。

最终报价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 相关信息 | 单价  （元） | 数量 | 合计  （元） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合 计 总 价 | | | | |  |

2、我方完全理解和接受贵方谈判采购文件的一切规定和要求及评审办法。

3、在整个谈判采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。

4、我方若中选，将按照谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

5、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称：

委托代理人/法人：

年 月 日

二、技术部分

（一）维修更换实施方案

（二）工期管理实施方案

（三）质量保证措施、售后服务方案

三、商务部分

（一）人员证书、审计报告

（二）业绩材料

四、资格条件及其他

（1）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照

（2）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（3）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 供应商法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年 月 日

（4）财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件

（5）书面声明

项目名称：

致：（采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件；提供的响应资料均真实、有效。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年 月 日

（6）信用中国网站及中国政府采购网查询结果（查询时间为本项目采购公告发布之日起至递交响应文件截止时间前）

1.供应商提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）以下内容的查询结果网页打印件并加盖供应商公章（查询信息为供应商名称）

2. 中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。（提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章）

（7）特定资格条件证书或证明文件

（结束）