排水工程施工图设计说明

1、设计依据

- 1.1设计规范、标准

《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；

《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；

《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）；

《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）；

《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）；

《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；

《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）；

《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）；

《城市防洪工程设计规范》（GB50805-2012）；

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）；

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008；

《市政排水管道工程及附属设施》（图集号06MS201)；

《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）;

《球墨铸铁可调试防沉降检查井盖》（DB510100/T 203-2016）；

《山地城市室外排水管渠设计标准》DBJ50/T-296-2018。

《工程结构通用规范》GB 55001-2021

《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003-2021

《砌体结构通用规范》GB 50003-2020

《混凝土结构通用规范》GB55008-2021

《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011）(2019年版)

《重庆市城市道路交通规划及路线设计规范》（DBJ50-064-2007）

《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）

《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）

- 1.2设计基础资料、工程资料

（1）我公司与业主签订的设计合同。

（2）业主提供本工程范围内的1：500地形图及物探资料。

（3）《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》——（中华人民共和国建设部  2013.04）。

（4）业主提供的其它资料。

2、工程概况及设计范围

- 2.1工程背景

经开区黄明路（依山郡-老桥段）污水管网工程，位于长生桥镇区。因现状该路段缺少单独污水管道，沿路雨污水混接严重，污水排水雨水沟渠，影响街区环境。为了改善街道环境，更好的收集排放污水，减少对受纳水体苦溪河的污染物排放，需进行该路段排水管道分流制改造。拟从依山郡至老桥段新建d400污水管道，长度约400米。原路段合流排水管渠将作为该路段单独的雨水排水管渠继续使用。

- 2.2工程设计内容范围

设计沿线污水管线及相应构筑物。

3、建设条件

- 3.1自然条件

(1)地理概况

拟建场地东高西低，有较大地形坡度，具备较好的坡度条件敷设排水管道。场地最高点位于东侧依山郡处,高程约227.32m。最低点位于西侧苦溪河旁，高程约为202.56，相对高差约23.76m。

(2)气象、水文

设计区属亚热带湿润季风性气候，具冬暖春早，雨量充沛，夜雨多，空气湿度大，云雾多，日照偏少等特点，全年无霜期349天左右。多年平均气温18.3°C，月平均最高气温为每年的8月，达28.5℃，月平均最低气温是每年的1月，为7.3℃。夏季日极端最高气温42.2℃（1951.8.1），冬季极端最低气温为-1.8℃（1975.2.15）。

该区雨量充沛，多年平均降雨量为1107.1mm，降雨的季节性特征明显，集中于每年5～10月，降雨量为873.4mm，占全年总降雨量的79%，且多以大暴雨形式在6～8月降落，日降雨量普遍大于50mm，多年平均日最大降雨量约90mm。

4、排水系统概况

- 4.1片区排水现状

东侧长新路有DN400污水管道，收集依山郡排水。黄明路（依山郡-老桥段）段无单独污水管道，该段道路两侧地块污水混接入雨水渠道。西侧有DN500污水管道，收集道路两侧污水。

- 4.2设计概况

由于黄明路（依山郡-老桥段）段无单独污水管道，上游依山郡区域及黄明路（依山郡-老桥段）沿线区域污水无法单独收集排入下游污水干管，存在污水排入雨水渠道，影响周围街道环境，污染下游苦溪河水域的问题。

本次设计拟建d400污水管道收集上游依山郡区域及黄明路（依山郡-老桥段）沿线区域污水，并接入下游DN500现状污水干管，拟建管道长约400m.

5.设计原则

（1）符合规划原则。城市排水管道设计应符合城市总体规划和片区控制性详细规划的基本要求。

（2）满足需求原则。排水管道均按远期排水需求规模设计，即排水设计流量按设计范围内城市建设完成，人员及企业全部入驻后最大流量考虑。

（3）满足从整体到局部的原则。道路排水设计不能单纯地从一条道路出发来考虑，从整个流域、排水分区和排水系统着手，根据其在排水系统中的位置来考虑排水设计，既要满足转输上游流量要求又要保证下游排水接口可靠。

（4）满足技术经济的原则。从实际出发，在满足环境保护和设计标准的要求下，尽量利用或者改造现有的排水设施，将其整合发挥其工程效益。

（5）满足现行政策的原则。认真执行和贯彻国家和地方的现行政策和规定，积极推动新技术、新工艺、新材料的应用，不得使用淘汰产品及与国家产业政策不符的材料产品。

6、设计标准及基本参数

- 6.1排水体制

本工程排水体制采用雨、污水分流制。在本次设计范围内，所有未经处理污水不得直排，所有雨污管道不得混接。

- 6.2基本设计参数

（1）设计年限

结合片区规划以及项目实际情况，充分考虑本工程的建设周期、服务区域发展等因素，确定近期为2025年，远期为2035年。

（2）设计规模

污水旱季流量按用水量的90％计算，污水收集率为100%，管道地下水渗入量采用污水量的10%计算。污水管网按远期（2035年）城市旱季污水排放量进行设计，并按照雨季设计流量下校核。

（3）基本设计参数

1）控制计流速：

根据《室外排水设计标准》GB50014-2021

金属管道最大流速宜为10m/s，非金属雨水管道最大流速宜为5m/s，最小流速为0.75m/s，污水管道最大为6m/s，最小流速为0.6m/s。

根据《山地城市室外排水管渠设计标准》DBJ50/T-296-2018规定：

金属管道最大设计流速：Vmax=10.0m/s

塑料管：Vmax=8.0m/s（雨水排放）；Vmax=6.0m/s（污水排放）

本次设计结合以上规范设计校核。

2）雨水管道按满流设计；污水按非满流设计其最大设计充满度按下表。

| 管径（mm） | 最大设计充满度 |
| --- | --- |
| 200~300 | 0.55 |
| 350~450 | 0.65 |
| 500~900 | 0.70 |
| ≥1000 | 0.75 |

3）最小管径与最小设计坡度：排水管最小管径控制在d300，最小设计坡度控制在 i=0.003。

- 6.3污水系统设计参数

结合该片区的现状及规划资料，本次设计居住、商业用地的综合污水量按远期单位人口综合生活用水量210升/人•日，人口密度按照1.5万人/平方公里。

污水折减系数按0.9取值。

人均综合生活用水定额（平均日）=最高日居民生活用水定额÷日变化系数。

（2）污水设计计算

污水系统设计流量采用旱季设计流量，并用雨季设计流量校核，雨季设计流量取为旱季设计流量的5倍。

分流制污水管道旱季设计流量计算公式：

Qdr=Qave×Ks×Kz（L/s）

式中：

Qdr：设计污水流量（L/s）——最高日最高时污水流量；

Qave：平均日平均时污水流量（L/s），根据综合污水量标准q计算；

Qave=q×流域计算人口数（人）/(24×3600)（L/s）；

q=城市综合供水量标准×90%  （L/Cap.d）；

Ks：雨水渗入量系数，取值1.1；

Kz：总变化系数，取值参考下表。

Kz总变化系数取值

| 污水平均日流量（L/s） | 5 | 15 | 40 | 70 | 100 | 200 | 500 | ≧1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总变化系数Kz | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |

- 6.4管道流量计算

（1）流量公式

Q=vA（L/s）

（2）重力流管道水力计算

按曼宁公式计算

v=1nR23i12（m/s）

以上公式中：

Q-管段设计流量（L/s）；

A-管段过水断面面积（m2）；

v-污水流速（m/s）；

R-水力半径（m）；

i-水力坡降；

n-管材粗糙系数，塑料管取n=0.011，钢管取n=0.013；

7、污水系统设计

- 7.1平面设计

根据黄明路（依山郡-老桥段）段现场情况和该区域的未来规划需求，综合考虑污水管道平面布置。WS1-WS7、WS10-WS14沿现状道路设置。WS7-WS10沿规划道路设置。具体位置详污水平面图和标准横断面图。

- 7.2纵断面设计

管道坡向与道路纵坡基本一致，并确保在设计流量范围内污水管道流速大于0.6m/s并小于6m/s。具体详见污水纵断面图。

- 7.3水力计算

| 序号 | 计算管段 |  | 服务面积 | 旱季设计流量 | 管径 | 设计充满度 | 坡度 | 旱季流速 | 雨季设计流量 | 雨季流速 | 雨季过流能力 | 雨季最大流速校核 | 雨季流量校核 | 旱季最小流速校核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起点 | 终点 | (hm2) | (L/s) | （mm） | (H/D) | (%) | (m/s) | (L/s) | (m/s) | (L/s) |  |  |  |
| 1 | WS-1 | WS-3 | 5.2 | 5.1 | 400 | 0.1 | 1 | 0.96 | 25.5 | 1.47 | 176.19 | √ | √ | √ |
| 2 | WS-3 | WS-6 | 5.2 | 5.1 | 400 | 0.07 | 5 | 1.71 | 25.5 | 2.65 | 393.98 | √ | √ | √ |
| 3 | WS-6 | WS-7 | 5.2 | 5.1 | 400 | 0.06 | 8 | 1.96 | 25.5 | 3.05 | 498.34 | √ | √ | √ |
| 4 | WS-7 | WS-8 | 5.2 | 5.1 | 400 | 0.06 | 9 | 2.08 | 25.5 | 3.23 | 528.57 | √ | √ | √ |
| 6 | WS-8 | WS-9 | 5.2 | 5.1 | 400 | 0.08 | 2.5 | 1.32 | 25.5 | 2.03 | 278.58 | √ | √ | √ |
| 7 | WS-9 | WS-10 | 5.2 | 5.1 | 400 | 0.06 | 9 | 2.08 | 25.5 | 3.23 | 528.57 | √ | √ | √ |
| 8 | WS-10 | WS-11 | 5.2 | 5.1 | 400 | 0.07 | 5 | 1.71 | 25.5 | 2.65 | 393.98 | √ | √ | √ |
| 9 | WS-11 | WS-14 | 5.2 | 5.1 | 400 | 0.06 | 7.5 | 1.9 | 25.5 | 3.1 | 482.52 | √ | √ | √ |

8、管材、基础、接口及附属构筑物

- 8.1管材及断面形式

本次设计采用聚乙烯缠绕结构B型管。

工程所用的管道、管件密封圈、粘接剂等必须符合国家现行的有关标准，并具有产品出厂合格证等有效证明文件。聚乙烯缠绕结构B型管《埋地聚乙烯（PE）结构壁管道系统  第2部分 聚乙烯缠绕结构壁管材》（QB/T19472.2-2017）的规定，管材的外观质量及尺寸应符合现行国家产品标准的质量要求。本工程中所标注管道大小均指管道内径。

因本次污水管大部分位于规划车行道下，为确保管道的安全，排水管道覆土小于5米时采用环刚度SN12.5级，管道覆土大于等于5米小于8米时采用环刚度SN16级。

- 9.2接口

聚乙烯缠绕结构B型管采用承插橡胶圈接口，管道承口应放在进水方向，插口放在出水方向。管道与检查井连接采用短管连接，管道与井壁间采用密封橡胶圈柔性连接。承插头距离检查井不小于0.5米。

- 9.3基础

聚乙烯缠绕结构B型管均采用砂垫层基础，砂垫层基础详大样图。

- 9.4检查井

（1）管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离设置检查井。

（2）排水检查井采用钢筋混凝土现浇检查井，详图集20S515，30、31页。其中井室和盖板混凝土标号调整为C30，C10砼垫层调整为C25，P4防水砼调整为P6。

（3）检查井盖井座均采用防盗铸铁井盖及盖座。球墨铸铁井盖应采用“五防”井盖（防沉降、防盗、防噪音、防坠落、防位移）。按其承载能力，人行道上最低选用C250类型，车行道上最低选用D400类型。爬梯采用球墨铸铁成品。

（4）检查井井盖采用具有防盗功能的井盖，井盖应有明显的“雨”、“污”标识。位于路面上的井盖，宜与路面持平；位于绿化带内的井盖，不低于地面。人行道上井盖外观宜与人行道铺装相一致。球墨铸铁井盖应采用防沉降可调节式井盖。

（5）为避免在检查井盖损坏或缺失时发生行人坠落检查井的事故，根据《室外排水设计标准》GB 50014-2021 5.4.11排水系统检查井应安装防坠落装置。防坠落装置应牢固可靠，具有一定的承载能力（≥100kg），并具备较大的过水能力，避免暴雨期间雨水从井底涌出时被冲走，本设计排水检查井采用防坠落网，具体做法详见大样图。排水检查井防坠网需根据养护情况定期更换。

- 9.5抗震设计

本次管道设计应满足《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）要求。

- 同一结构单元应有良好的整体性。

- 埋地管道应采用延性良好的管材或沿线设置柔性连接措施。

- 管道与构筑物或固定设备连接时，应采用柔性连接构造。

- 地下或半地下砌体结构，砖砌体强度等级不应低于MU20，块石砌体强度等级不应低于MU30；砌筑砂浆应采用水泥砂浆，强度等级不应低于M7.5。

- 各类构筑物的非结构构件和附属设备，其自身及其与结构主体的连接，应进行抗震设计。

- 直埋承插式圆形管道和矩形管道，在下列部位应设置柔性连接接头或变形缝：穿越铁路及其他重要的交通干线两端；承接式管道的三通、四通、大于45°的弯头等附件与直线管段连接处，且附件支墩按柔性连接的受力条件进行设计。

- 9.6结构采用材料要求

本工程所有现浇和预制混凝土构件均采用普通硅酸盐水泥配制；钢材采用普通热轧钢筋（HRB400；HRB300）；砖砌块采用烧结砖，强度等级不小于Mu10；石料采用微风化的砂岩，强度等级不下于Mu30。

10、沟槽开挖及回填

- 10.1管渠沟槽开挖

管沟槽开挖放坡坡比根据所开挖的地质岩层情况和地勘报告确定，同时应满足《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)第4.3条的要求。排水管沟沟槽开挖要求及开挖时工作面宽度详见管道沟槽开挖断面图。

开挖时如发现不良地质，则需根据有关施工规范对沟槽作支撑处理，防止垮塌事故，同时应确保周边建构筑物的安全。

沟槽开挖应控制超挖，对于填方地段，填方应按道路路基要求进行，须在填方进行至管顶标高1.0m之上后方可开挖管道沟槽。

本次管道沟槽开挖深度范围约为2~4.米，沟槽周围有现状燃气、通信、给水、污水、雨水管线等等。W11~W13段有树木，距离本次设计管道约2~3米。W1、W17、W18处检查井距离建筑物约5米，其余设计管道和检查井距离建筑物约10米。

- 10.2地基处理

排水管道布置在道路路基范围内，地基处理按道路路基处理执行。

管道及构筑物地基承载力不小于0.12MPa。

- 10.3沟槽回填

沟槽回填时，需对称回填并分层压实。管两侧及管顶以上1m范围内采用轻夯压实，管道两侧压实面的高差不应超过0.3m。回填必须在管及结构物强度达到设计强度的90%以后才可进行。

槽底至管顶以上1m范围内，回填不得含有机物及大于50mm的砖、石等硬块。在抹带接口处应采用细粒土回填。

排水管道沟槽回填时，柔性排水管道管胸腔两侧及管顶回填土的压实系数详柔性管道沟槽回填大样图；混凝土排水管道管胸腔两侧及管顶回填土的压实系数按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）第4.6条相关规定执行。排水管道沟槽回填的填料、回填方法及其他要求严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）第4.5条相关规定执行。

检查井周围的回填要求：

1）检查井砌体或现浇砼需达到设计强度后才允许回填。

2）井室及井筒周围的回填应与管沟槽回填同时进行。

3）井室及井筒周围回填压实时应沿井室中心对称进行，且不得漏夯。

4）车行道下井室及井筒周围0.5m范围内应采用砂卵石或碎石回填。

未尽事项按图纸及相关规范要求执行。

11、施工注意事项

（1）施工单位在施工前，须复核上、下游市政排水管道（沟）接入处标高，避免水接不进来和排不出去的事故发生，如测量结果与本次设计标高相冲突，及时与设计方联系，以作出调整，只有待设计方调整完后方能施工。同时施工单位进场后应先对施工范围内的地下管线进行排查，确定现状管线位置高程，及时告知建设单位、监理单位及设计单位，得到明确处置方案后方可施工。

（2）工程正式开工前，建设单位应组织一次图纸技术交底。施工单位在施工前请认真仔细读图，若本设计图中有实际情况与设计不符之处或错漏之处，请及时与设计单位联系作出调整后方能施工。

（3）如果工程现场与设计基础资料有较大出入或者有障碍物影响施工，需要变更设计的，由施工方提出，监理同意，业主发送设计变更函件给设计单位，设计方调整变更完后，施工方根据正式的设计变更文件进行施工。

（4）检查井井面标高应根据实际路面标高合理调整，保持与完成后路面齐平。当井面实际标高与设计标高有较大出入时，应及时通知设计人员进行复核确认。

（5）过街预留管管端用砖封堵，并作好隐蔽记录，以利于支路的管道接入。过街预埋共用管沟处也应作好隐蔽记录，便于远期的穿管和接线。

（6）沟槽开挖时应注意施工安全，开挖放坡坡度根据实际地质情况和地勘报告求严格按规范要求执行，防止跨塌伤人事故发生。同时开挖中必须严格注意开挖边线与周边现状建构筑物的关系，沟槽开挖不得影响建构筑物的结构安全。

（7）混凝土及钢筋混凝土构筑物必须浇筑密实，不得出现蜂窝、麻面。在所有的钢筋混凝土构件上的预留孔洞、预埋套管及预埋件，在混凝土浇筑前必须由水专业的施工人员配合工作，并签署后方可浇筑，以免错漏和移位，严禁事后打孔凿洞。

（8）施工过程中出现的实际问题，施工单位上报监理，会同业主、质检、设计协商处理，施工单位不得擅自处理，否则设计单位一概不认，对施工问题的处理，应以书面签署盖章为准。

（9）塑胶管道须进行管道密闭性、管道变形及沟槽回填土密实度检验，管道初始变形需要满足技术规程的要求。

（10）施工前必须做好防洪工作和施工组织计划，有组织，有计划有，步骤组织施工。并组织材料进场，堆放，搞好临时排水。施工组织计划须经项目监理研究批准后才可允许进场施工。

（11）所有的材料、产品均应有出厂检验合格证书，进场应按相关程序进行进场检验。排水管道安装完毕后，须进行接口的水密性试验，试验方法按照各自相关专业规范进行。

（12）施工中做好施工记录和资料整理，资料必须满足业主要求及国家规定。

（13）排水管道必须做闭水试验,按照《给水排水管道施工及验收规范》执行。

（14）工程施工中间验收和竣工验收必须严格按照国家及项目所在地的工程管理相关法规、规定程序进行。需要设计单位参加验收的分部工程，应在该分部工程按设计要求完成后，下道工序未进行之前及时通知设计单位。验收前施工单位应事先准备好必须的相关图表等技术资料，并有业主代表、监理、质监及相关部门共同参与进行。

（15）施工单位应按照《关于进一步加强城市排水管网工程建设质量管理工作的通知》（渝建发〔2019〕10号文）中的相关要求完善相关验收程序，确保施工质量等相关要求。

（16）塑料排水管道进场时，应按照相关标准规范进行见证取样抽检，检测参数包括规格尺寸、环刚度、环柔度、冲击强度等项目。

（17）根据渝建【2019】434号文，本项目建筑垃圾再生产品替代用量大于30%。

（18）污水管道、合流管道与生活给水管道相交时，应敷设在生活给水管道的下面。

（19）按渝建发〔2019〕10号文-《重庆市住房和城乡建设委员会关于进一步加强城市排水管网工程建设质量管理工作的通知》，在排水管网竣工验收前应委托专业检测机构对排水管网进行内窥检测。

（20）新建管道接入现状管道，需提前对现状管道开井盖通风。

（21）做好临时交通导行，保证施工期间周边小区的正常出入要求。

（22）污水管道修建期间需做好临时调水措施，保证工程实施过程中，不对现状污水排放造成影响。

（23）其余未尽事宜按国家现行相关规范和标准执行。

12、排水管网质量管理

- 12.1排水管网工程质量全过程管理

（1）严格履行基本建设程序。排水管网工程应当依法办理初步设计审批（政府投资类）、施工图审查备案、施工许可（含工程质量安全监督）、竣工（跟踪）测量以及档案移交等建设手续。非单独立项建设的排水管网工程，可与主体工程同步办理相关手续。

（2）加强排水管材进场检验。建设单位应当组织对进场排水管材进行验收，重点查验质量证明文件、颜色、外观、尺寸规格等是否满足合同约定和设计图纸的要求，并按国家有关标准、规定进行见证取样检测，合格后方可使用。

（3）加强排水管网施工质量。施工单位应当严格按照施工技术标准和审查合格的施工图施工，不得擅自修改工程设计；排水管网工程的地基处理、管道安装、沟槽回填等是工程建设质量的重要环节，应当符合《给水排水管道工程施工及验收规范》的有关规定。

（4）监理单位应当加强排水管网工程施工质量现场监理，重点把控进场材料质量检验、排水检查井坐标、管道高程、附属构筑物及接口质量、基础及回填质量、雨污水混接错接情况等。

（5）强化排水管网竣工验收。建设单位应当依法组织对排水管网工程进行分部工程验收或竣工验收，并按照《地下管线探测技术规范》要求，在排水管网覆土隐蔽前进行测绘，形成准确、完整的管线工程测绘数据和测绘图。城市建成区内未接入市政污水管网的新建建筑小区或公共建筑，不得交付使用。

（6）排水管网工程竣工验收资料应当包含管道内窥检测报告（含影像资料）、竣工测量成果资料等相关工程资料。房屋建筑工程、市政工程配套的排水管网工程还应提供排水行业主管部门核发的排水许可证/对因工程建设改迁排水设施的相关审核意见。

- 12.2排水管材质量抽检制度

（1）覆土前抽检。建设单位应当委托专业检测机构（承担见证取样检测的机构除外），在排水管材安装后、覆土前，采用随机方式进行覆土前抽检。抽检比例应不少于两个生产批次或进场批次（当工程只有一个生产批次或进场批次时，可按一个批次进行抽检）。抽检结果应当书面报告建设工程质量监督机构，由建设工程质量监督机构汇总并报送当地住房城乡建设主管部门。覆土前抽检质量不合格的，建设单位应当责令施工单位停止使用并拆除已安装排水管材；同时，将该批次排水管材全部退场，并做好退场记录。

（2）施工过程中，施工单位应积极配合监督性抽检和专项检查。

- 12.3排水管网内窥检测制度

建设单位应当委托专业检测机构，在排水管网工程覆土达到场地设计标高后、竣工验收前，按照《城镇排水管道检测与评估技术规程》有关规定，对排水管网进行内窥检测。

内窥检测不合格的，建设单位应当组织相关单位进行整改。鉴于排水管网沉降、塌陷、变形、开裂等质量缺陷隐蔽期较长，建设单位可以在施工合同中约定，在排水管网保修期结束以前进行二次内窥检测，并根据检测结果支付相应的质量保证金。

其他未作说明处详见渝建发[2019]10号文。

13、管理维护建议

（1）本工程建成后严禁雨污水管道混接。

（2）排水管道应设置相应机构管理，定期检查、疏浚、维护。

（3）排水检查井防坠网需根据养护情况定期更换。

14、危险性较大的分部分项工程

根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）》及《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》。施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员应根据现场情况编制专项施工方案。专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。管道基坑应分段跳槽开挖，并注意基坑截排水系统通畅，加强基坑周边监测。

| 危险性较大的分部 分项工程范围 | 对应部位与环节 | 设计参数指标 | 保障工程施工安全和工程周边环境安全意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | WS1-WS4 | 沟槽开挖深度范围：h ＞3m | 保障工程施工安全的意见 1．根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案;对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。并完成相关审查程序后实施。 2．施工单位应选择有丰富经验的具有相应资质的专业队伍进行支护体系的施工。基坑开挖应根据设计要求进行监测，实施动态设计和信息化施工。 3．施工单位在施工前，应采用坑探或触探等各种勘探方法查明基坑内及基坑周边的各类建(构)筑物及各类地下设施，包括给排水管道、电力、电信及煤气等管涵的分布和现状，并对现有的各类管涵应进行保护。 4．施工单位应按设计施工，由于某些原因导致施工确有困难应及时与有关部门联系，协商解决。由于某些不可预见的客观原因、不可抗力、地质条件的变异性或者由于施工导致工程出现险情，施工单位应及时抢险，消除险情。 5．在沟槽开挖期间及管道施工过程中，对可能出现的险情应准备充分的应急措施，备足抢险设备和物资，如钢管、编织袋、反铲等。 6．施工单位在施工前应仔细阅读并领会本工程的工程地质报告、地形地貌以及设计说明和意图。实施时若实际工程地质条件、地形地貌与本工程的工程地质报告、地形地貌有较大差异时，应及时通知监理、勘察、设计和甲方协商解决。 保障工程周边环境安全的意见 1．踏勘现场，查明周边环境，主要包括铁路、公路、桥梁、水利设施（堤、涵、闸、坝）、市政道路、高压铁塔、电线杆、地铁、江、河、湖、海、渠、天然气、雨水管涵、污水管涵、供水管涵、军缆、电气管涵（电力、电信、监控等强弱电）、建筑物、构筑物、堆土、堆载、树木、树苗，等。并查清距离、埋深、高度等具体信息。 3．每一工程，针对具体环境和条件采取必要的保护措施，必要时进行行业评审及专家论证。 4．某些风险巨大或行业习惯，采取避让措施，如铁路。 5．某些风险巨大或行业习惯，采取分包措施，如铁路。 |

15、主要工程数量表

| 编号 | 项 目 | 单位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚乙烯缠绕结构B型管，d400 | m | 400 | 环刚度SN12.5级 |
| 2 | 检查井 | 个 | 18 | 详图集20S515，30、31页 |
| 3 | 人行道破坏与修复 | ㎡ | 1000 | 详大样图，暂估，以实际为准 |
| 4 | 车行道破坏与修复 | ㎡ | 351 | 详大样图，暂估，以实际为准 |
| 5 | 现状排水沟破坏与修复 | m | 12 | 暂估，以实际为准 |
| 6 | 管道开挖现状管线临时保护 | m | 340 | 详大样图，暂估，以实际为准 |
| 7 | 沟槽土石方（挖方） | m3 | 2300 | 开挖，暂估，以实际为准 |
| 8 | 沟槽土石方（填方） | m3 | 2160 | 回填，暂估，以实际为准 |
| 9 | 余方 | m3 | 140 | 暂估，以实际为准 |
| 10 | 管道封堵 | m3 | 1.8 | C30砼（以实际为准） |
| 11 | 检查井拆除 | 个 | 2 | 废除 |